**Сведения о проверках за 2019 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид и период проверки** | **Орган, осуществляющий проверку** | **Предмет проверки** | **Выявленные нарушения** |
| Внеплановая, выездная  11.01.19 – 24.01.19 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Анжеро – Судженска, Яйского и Ижморского районов МЧС России по Кемеровской области | Исполнение предписания № 56/1/1 от 24.11.2017 года, срок для исполнения которого истек. | Не выявлено |
| Плановая, выездная  17.05.19 – 13.06.19 | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Кемеровской области. | Соблюдение обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами. | 1.Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.  2. Потолок на путях эвакуации отделан сгораемыми материалами(веранда, тамбур).  3. В помещениях не предусмотрено аварийное освещение.  4. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания.  5. Дымовые извещатели пожарные расположены на расстоянии менее 0,5 м от электроламп и открыто проложенных проводов и кабелей. |
|  |  |  |  |
| Внеплановая, выездная  18.09.19 – 27.09.19 | ТО Управления Роспотребнадзора по КО в г. Анжеро – Судженск, Яйском и Ижморском районах | Исполнение ранее выданных предписания. Срок исполнения которых истек. | Не выявлено. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |